原材料库暖通板换技术要求

买方欲采购一台汽-水板式换热器，用于原材料库供热。

交货地点：买方工厂。

供货期：合同生效后45天。

一、供货范围：

| 名称 | 数量 | 规格型号 | 介质1 | 介质2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽-水板式换热器 | 2台 | 换热面积：30㎡ | 入口：DN100 出口：DN100 温度：220/80 | 入口：DN100 出口：DN100 温度：55/80 | 配减温器；减温器壳体为碳钢，两端法兰连接，加热管为不锈钢，管内介质为热水，壳程介质为蒸汽 |

备注：板式换热器配底座及介质进、出口配对法兰。

- 技术要求

2.1、要求换热器板片（一次冲压成型）；换热板厚：≥0.6mm。

2.2、板片材质: 316L；板材生产商：上海宝新、太钢、新日铁、攀钢、鞍钢或甲方认可的同级别产品。

2.3、介质在换热器内流动分布均匀，无死角。

2.4、整台板式换热器采用一种板片，板片使用寿命不低于60000小时；2种介质进、出口在换热器同侧，进口、出口尺寸DN100；流型：同侧逆流型。

2.5、密封胶垫：耐高温三元乙丙橡胶（或氟橡胶），耐温250℃；换热器组装时胶垫容易在板片上固定，正常使用寿命不低于4年。

2.6、板片紧固丝杠材料为40Cr，框架的全部部件均为螺栓连接，压紧螺栓带有轴承盒，可轻松拧紧和松开螺栓。

2.7、换热板两侧压差：≤0.5MPa；换热器阻力：≤0.06MPa；换热器耐压等级：16bar。

2.8、换热器介质：蒸汽/热水：水质达到《工业循环冷却水水质标准》。

2.9、卖方应根据本公司换热器板片系列型号及买方提供的介质参数选定换热器板型，提供选型计算书，所选板型满足现场安装、使用要求。

三、质量标准

3.1、供货的设备必须是全新的、未经使用过的完整设备。

3.2、供货范围达到买方合同要求。

3.3、设备配置及性能达到买方技术要求。

3.4、换热器制造达到能源部《NB/T47004-2009》标准要求。

3.5、所供设备资料齐全。

四、设备验收

4.1、设备连续试运行满30天，达到合同质量标准及验收标准，设备运行正常，即进行设备验收。

4.2、供货范围及配置达到合同要求。

4.3、试运行中设备无渗漏。

4.4、换热器各进、出口温度能够达到设计值。

五、质保期：

质保期：2年，1年内设备运行正常，付出质保金

六、违约责任

6.1、因买方预付款拖期，工期顺延。

6.2、因卖方原因逾期供货，应向买方支付合同金额0.5‰/天的违约金。

6.3、在验收中如发现设备不符合国家标准或合同规定，买方有权选择让步降价接收或退货，并解除本合同。

6.4、若卖方依据前款约定退货，合同解除后，买方已付款卖方应在一周内全额返还；同时，卖方向买方支付合同总额的 20%的违约金。

6.5、因卖方原因所供设备到货4个月不能投入运行，买方应付出验收款，但当买方具备条件时卖方仍有义务对所供设备进行调试至正常运行，仍按此验收标准进行验收，如达不到验收标准要求，仍按验收标准5.3、5.4条款执行。

设备工程部

2020.12.2

相关部门审核、审批意见

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 年 月 日 |
| 设备工程部 | 年 月 日 |
| 设备动力中心总经理 | 年 月 日 |
| 公司副总经理 | 年 月 日 |